STANDAARD BESTEKOMSCHRIJVING C.V. TERREINLEIDINGEN:

# VOORGEÏSOLEERDE FLEXIBELE LEIDINGEN

### CALPEX Flexibel PEX-a / PUR / LLD-PE systeem

Het CALPEX Pur King flexible voorgeisoleerde leidingsysteem voor stadswarmte, CV, MT, LT en warmtepompen tot max 80° en piek 95°C (stooklijn) en 6 Bar. Het systeem bestaat uit een mediumbuis uit PEX-a met een zuurstofbarriere laag (EVOH) waarbij de mediumbuis niet vrij kan schuiven in de isolatie. De isolatie betreft geblazen polyurethaanschuim met een -value: ≤ 0,0199 W/mK, een PE folie en een licht gegolfde LLD-PE buitenmantel voor maximale flexibiliteit. Levering in Sticks L=6, L=12m of ringen max 1.000m uit één stuk.

Optioneel:

Uitvoering in PLUS isolatie 25/91, 32/91, 40/111, 50/126, 63/142, 75/162, 90/182, 110/202 resp. 125/202 om warmteverliezen tot een minimum te reduceren.

Productnaam 	: CALPEX Pur King

Leverancier		: Weijers Waalwijk

Telefoon / e-mail	: 0416-340755 / info@weijers-waalwijk.nl

Toepassing		: Warmte en warmtapwater leidingen (Warmtapwater met KIWA keur)

Type leiding		: PEX-a / PUR / LLD-PE, verbonden systeem

Normen		: EN 15632-1/-2

Mediumbuis		: Verdichte Polyethyleen (PE-X) kwaliteitsklasse A

Certificering		: Conform DIN 16892/16893 en E DIN EN 12318-2, pipes in series 3.2

Dichtheid		: 932-935 kg / m³ conform ISO 1183

Warmte geleiding	: 0,38 W / mK conform ASTM C 1113

Trekvastheid		: Bij 20°C min. 18 N / mm² conform ISO 6259

Bij 80°C min. 8 N / mm² conform ISO 6259

Lineaire expansie	: Bij 20°C 1,4 10 E-4 1/K

Bij 80°C 2,0 10 E-4 1/K

Zuurstofdiffusie	: EVOH, bij 40° C conform DIN 4729 en DIN 4726 ≤ 0,10 g / (m³ x d).

werende laag

Isolatie		: Polyurethaan schuim (PUR), CFK vrij

Lambda waarde	: 0,0199 W/mK. bij 50°c middentemperatuur conform EN 253 en ISO 8497

Gesloten cellen	: min 88%

Wateradsobtie	: ≤ 10% conform EN 15632-1

Mantelbuis		: LLD-PE (Lineair Polyethyleen, Low density) naadloos geextrudeerd

Dichtheid		: 918-922 kg/m³ conform ASTM D792

Grafiet aandeel	: > 2% conform EN 15632-1

Vorm			: licht gegolfde sinus-vormige wand

Systeem omvang	: Lengtes L=6 of L=12m of flexibele buizen op rol geleverd, metalen T-stukken (perskoppelingen) en metalen aansluitverbindingen (perskoppelingen).

# VOORGEÏSOLEERDE FLEXIBELE LEIDINGEN

### FLEXSTAR Flexibel PEX-a / PUR / LLD-PE systeem

Het CALPEX FLEXSTAR flexible voorgeisoleerde leidingsysteem voor stadswarmte, CV, MT, LT en warmtepompen tot max 80° en piek 95°C (stooklijn) en 6 Bar. Het systeem bestaat uit een mediumbuis uit PEX-a met een zuurstofbarriere laag (EVOH) waarbij de mediumbuis niet vrij kan schuiven in de isolatie. De isolatie betreft geblazen polyurethaanschuim met een -value: ≤ 0,025 W/mK, een PE folie en een sterk gegegolfde LLD-PE buitenmantel met harmonikaeffect voor maximale flexibiliteit. Buigradius betreft 0,3 meter tot 0,4 meter. Levering in lengtes conform wens én ringen tot max 200m uit één stuk.

Productnaam 	: CALPEX FLEXSTAR

Leverancier		: Weijers Waalwijk

Telefoon / e-mail	: 0416-340755 / info@weijers-waalwijk.nl

Toepassing		: Warmte en warmtapwater leidingen (Warmtapwater met KIWA keur)

Type leiding		: PEX-a / PUR / LLD-PE, verbonden systeem

Normen		: EN 15632-1/-2

Mediumbuis		: Verdichte Polyethyleen (PE-X) kwaliteitsklasse A

Kleur			: Zwart

Certificering		: Conform DIN 16892/16893 en E DIN EN 12318-2, pipes in series 3.2

Dichtheid		: 932-935 kg / m³ conform ISO 1183

Warmte geleiding	: 0,38 W / mK conform ASTM C 1113

Trekvastheid		: Bij 20°C min. 18 N / mm² conform ISO 6259

Bij 80°C min. 8 N / mm² conform ISO 6259

Lineaire expansie	: Bij 20°C 1,4 10 E-4 1/K

Bij 80°C 2,0 10 E-4 1/K

Zuurstofdiffusie	: EVOH, bij 40° C conform DIN 4729 en DIN 4726 ≤ 0,10 g / (m³ x d).

werende laag

Isolatie		: Polyurethaan schuim (PUR), CFK vrij

Lambda waarde	: 0,025 W/mK. bij 50°c middentemperatuur conform EN 253 en ISO 8497

Gesloten cellen	: min 88%

Wateradsobtie	: ≤ 10% conform EN 15632-1

Mantelbuis		: LLD-PE (Lineair Polyethyleen, Low density) naadloos geextrudeerd

Dichtheid		: 918-922 kg/m³ conform ASTM D792

Vorm			: sterk gegolfde wand met harmonikaeffect

Systeem omvang	: Lengtes L=5, L=10 of L=20m of op rol geleverd tot 200 meter, metalen T-stukken (pers- en klemkoppelingen) en metalen aansluitverbindingen (pers- en klemkoppelingen).

# VOORGEÏSOLEERDE FLEXIBELE LEIDINGEN

### COOLFLEX Flexibel PE / PUR / LLD-PE systeem op rol

Het flexibele c.v. terreinleidingsysteem van het fabrikaat COOLFLEX, leverancier Weijers Waalwijk B.V. waarbij de PE-100 mediumbuis dient te voldoen aan de DIN Norm 12162. De cyclopentaan geblazen PUR isolatie en een diffusiewerende folie onder de buitenmantel zorgen voor een jarenlange lambdawaarde van 0,0234 W/mK. De gepatenteerde PE buitenmantel is lichtelijk gegolfd, zodat de buis eenvoudig is te buigen. Maximale temperatuurbelasting 40°c conform DIN8074 (SF 1,25).

Productnaam 	: COOLFLEX

Leverancier		: Weijers Waalwijk b.v.

Telefoon/ fax/ e-mail	: 0416-340755 / 0416-651127 / info@weijers-waalwijk.nl

Toepassing		: Gekoeld water, warmtepompen en koud tapwater (KIWA keur).

Type leiding		: PE-100 / PUR / PE, verbonden systeem

Normen		: DIN 16892/16893 en DIN 4726

Mediumbuis		: Polyethyleen (PE-100)

Dichtheid		: 950 kg/m³ volgens DIN 53479

Warmte geleiding	: 0,40 W/mK volgens DIN 52612

Trekvastheid		: Bij 20° c 32 N/mm² volgens DIN 53455

Elasticiteitsmodulus	: Bij 20° c 1000 N / mm² volgens DIN 53457

Isolatie		: Polyurethaan schuim (PUR), CFK vrij

Drijfgas		: Cyclopentaan

Lambda waarde	: 0,0234 W/m K. bij 30°c middentemperatuur

Temp. Bestendigheid	: max. werktemp. 40° C.

Mantelbuis		: LDPE (Low density polyethyleen)

Dichtheid		: 918-922 kg/m³ volgens ISO 1183

Diffusiewerende laag	: 50 μm meervoudige folie

Vorm			: licht gegolfde sinus-vormige PE

Systeem omvang	: Flexibele buizen op rol of haspel geleverd, T-stukken en

aansluitverbindingen.

# VOORGEÏSOLEERDE FLEXIBELE LEIDINGEN

### CASAFLEX Flexibel RVS / PIR / LLD-PE systeem op rol

Het flexibele c.v. terreinleidingsysteem van het fabrikaat CASAFLEX, leverancier Weijers Waalwijk B.V. waarbij de RVS 304 of 316 mediumbuis dient te voldoen aan de EN Norm 10088. De cyclopentaan geblazen PIR isolatie en een verstevigend streknet onder de buitenmantel zorgen voor een jarenlange lambdawaarde van 0,025 W/mK. De gepatenteerde PE buitenmantel is lichtelijk gegolfd, zodat de buis eenvoudig is te buigen. Maximale temperatuurbelasting 180°c.

Productnaam 	: CASAFLEX

Leverancier		: Weijers Waalwijk b.v.

Telefoon/ fax/ e-mail	: 0416-340755 / 0416-651127 / info@weijers-waalwijk.nl

Toepassing		: Warmte en warmtapwater leidingen.

Type leiding		: RVS / PIR / PE, verbonden systeem

Normen		: EN 10088, EN253 en DIN 52612

Mediumbuis		: RVS

Vorm			: gegolfd

Soort			: X5 CrNi 18-10 (304) of X2 CrNiMo 17-12-2 (316L)

Eigenschap		: Zelfcompenserend

Isolatie		: Polyisocyanaat schuim (PIR), CFK vrij

Drijfgas		: Cyclopentaan

Lambda waarde	: 0,025 W/m K. bij 30°c middentemperatuur

Temp. Bestendigheid	: max. werktemp. 160° C.

Mantelbuis		: LDPE (Low density polyethyleen)

Dichtheid		: 918-922 kg/m³ volgens ISO 1183

Versteviging		: metaalgaas

Vorm			: licht gegolfde sinus-vormige PE

Systeem omvang	: Flexibele buizen op rol of haspel geleverd, T-stukken en

aansluitverbindingen.

# VOORGEÏSOLEERDE FLEXIBELE LEIDINGEN

### EIGERFLEX Flexibel PE / PUR / LLD-PE systeem op rol

Het flexibele c.v. terreinleidingsysteem van het fabrikaat EIGERFLEX, leverancier Weijers Waalwijk B.V. waarbij de PE-100 mediumbuis dient te voldoen aan de DIN Norm 12162 en optioneel kan worden voorzien van ingeschuimd tracinglint / verwarmingskabel. De cyclopentaan geblazen PUR isolatie en een diffusiewerende folie onder de buitenmantel zorgen voor een jarenlange lambdawaarde van 0,023 W/mK. De gepatenteerde PE buitenmantel is lichtelijk gegolfd, zodat de buis eenvoudig is te buigen. Maximale temperatuurbelasting 40°c conform DIN8074 (SF 1,25).

Productnaam 	: EIGERFLEX

Leverancier		: Weijers Waalwijk b.v.

Telefoon/ fax/ e-mail	: 0416-340755 / 0416-651127 / info@weijers-waalwijk.nl

Toepassing		: Gekoeld water, warmtepompen en koud tapwater (KIWA keur).

Type leiding		: PE-100 / PUR / PE, verbonden systeem

Normen		: DIN 16892/16893 en DIN 4726

Mediumbuis		: Polyethyleen (PE-100)

Dichtheid		: 950 kg/m³ volgens DIN 53479

Warmte geleiding	: 0,40 W/mK volgens DIN 52612

Trekvastheid		: Bij 20° c 32 N/mm² volgens DIN 53455

Elasticiteitsmodulus	: Bij 20° c 1000 N / mm² volgens DIN 53457

Isolatie		: Polyurethaan schuim (PUR), CFK vrij

Drijfgas		: Cyclopentaan

Lambda waarde	: 0,023 W/m K. bij 30°c middentemperatuur

Temp. Bestendigheid	: max. werktemp. 40° C.

Mantelbuis		: LDPE (Low density polyethyleen)

Dichtheid		: 918-922 kg/m³ volgens ISO 1183

Diffusiewerende laag	: 50 μm meervoudige folie

Vorm			: licht gegolfde sinus-vormige PE

Systeem omvang	: Flexibele buizen op rol of haspel geleverd, T-stukken en

aansluitverbindingen.

# VOORGEÏSOLEERDE STARRE LEIDINGEN

PRINS-PIPE (STAAL / PUR / PE systeem)

Het starre CV en GKW terreinleidingsysteem van het fabrikaat PRINS-PIPE (PReINSulated PIPEsystem), leverancier Weijers Waalwijk B.V. waarbij de buizen dienen te voldoen aan de EN Normen 253, de fittingen aan EN 448 en de moffen aan EN 489. PUR isolatie met lambdawaarde 0,025 W/mK. In de isolatie zijn 2 Cu alarmdraden opgenomen ten behoeve van het lekdetectiesysteem. Maximale temperatuurbelasting 140 graden Celsius.

Opties:

- Het totale terreinleidingnet wordt bewaakt door een permanent werkende electronische lekbewakingsunit type X1.

- De krimpmofverbindingen voor afwerking van de PE buitenbuis ter hoogte van de lasplaatsen zijn van het type Easy-joint.

- De krimpmofverbindingen voor afwerking van de PE buitenbuis ter hoogte van de lasplaatsen zijn van het type Pro-joint.

Productnaam 	: PRINS-PIPE

Leverancier		: Weijers Waalwijk b.v.

Telefoon/ fax/ e-mail	: 0416-340755 / 0416-651127 / info@weijers-waalwijk.nl

Toepassing		: CV, GKW en Bronleidingen leidingen

Type leiding		: St. / PUR / PE, verbonden systeem

Normen		: EN 253, 448, 488 en 489

Mediumbuis		: P235GH, TR1 of TR2, DIN1626

Certificering		: Volgens EN 10204-3.1

Oppervlakte		: Voor het inschuimen  worden de buizen gestraald overeenkomstig

ISO 8501-1 grade SA2 (voor hechting staal met PUR)

Isolatie		: Polyurethaan hardschuim (PUR), CFK vrij

Drijfgas		: Cyclopentaan

Temp. Bestendigheid	: Max. werktemp. 140° C.

Lambda waarde	: 0,025 W/m K.

Mantelbuis		: HDPE (High Density PolyEthyleen)

Lekdetectie		: Het leidingsysteem kan naar wens worden uitgevoerd met koperen

lekdetectie draden van 1,5 mm² in de isolatie, voor een periodieke of

continue controle op vocht in het systeem. Tevens kan dan met behulp van speciale echopuls apparatuur de plaats van een eventuele lekkage / storing worden vastgesteld.

Systeem omvang	: Rechte buizen, radius buizen, bochten, huisinvoer bochten, T-stukken

sprong, T-stukken parallel, afsluiters, vastpunten en compensatoren.

Moftechnieken	: Krimpmoffen met enkele of dubbele afdichting, reduceer moffen,

electrolas moffen, Flex T moffen en eindmoffen.

Na-ïsoleren	: Met flessen waarin de twee PUR componenten vooraf fabrieksmatig

zijn afgewogen voor een optimaal en gedoseerd schuimresultaat in de toe te passen moffen. Of door middel van PUR schalen geprefabriceerd.

De materialen dienen conform de PR-EN-13941 norm te worden geïnstalleerd.

Voor nadere informatie kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de Jaap Velzeboer, Daniëlla Rutten of Maurice Verhulst.

# VOORGEÏSOLEERDE STARRE LEIDINGEN

### COOLMANT starre PE / PUR / HD-PE systeem

Het cv en gkw terreinleidingsysteem van het fabrikaat COOLMANT, leverancier Weijers Waalwijk B.V. waarbij de PE-100 mediumbuis dient te voldoen aan de DIN Norm 12162. De cyclopentaan geblazen PUR isolatie en een diffusiewerende folie onder de buitenmantel zorgen voor een jarenlange lambdawaarde van 0,024 W/mK. Maximale temperatuurbelasting 40°c conform DIN8074 (SF 1,25).

Productnaam 	: COOLMANT

Leverancier		: Weijers Waalwijk b.v.

Telefoon/ fax/ e-mail	: 0416-340755 / 0416-651127 / info@weijers-waalwijk.nl

Toepassing		: Gekoeld water, warmtepompen en koud tapwater (KIWA keur).

Type leiding		: PE-100 / PUR / PE, verbonden systeem

Normen		: DIN 16892/16893 en DIN 4726

Mediumbuis		: Polyethyleen (PE-100)

Dichtheid		: 950 kg/m³ volgens DIN 53479

Warmte geleiding	: 0,40 W/mK volgens DIN 52612

Trekvastheid		: Bij 20° c 32 N/mm² volgens DIN 53455

Elasticiteitsmodulus	: Bij 20° c 1000 N / mm² volgens DIN 53457

Isolatie		: Polyurethaan schuim (PUR), CFK vrij

Drijfgas		: Cyclopentaan

Lambda waarde	: 0,024 W/m K. bij 30°c middentemperatuur

Temp. Bestendigheid	: max. werktemp. 40° C.

Mantelbuis		: HDPE (High density polyethyleen)

Dichtheid		: 956 kg/m³ volgens ISO 1183

Vorm			: PE starre buis

Systeem omvang	: Rechte buizen, radius buizen, bochten, huisinvoer bochten, T-stukken en afsluiters.