## Weijers Waalwijk, Gekoeldwater
Weijers Waalwijk, Gekoeldwaterbuis, PE, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Coolmant (V101) |  | Commentaar
Norm | overeenkomstig NEN-EN 12162.
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | gekoeld water onder- en bovengronds.;voor toepassing in gekoeldwater koelinstallaties (GKW), koudetechniek.; voor binnen- en buitengebruik in klimaatinstallaties, koudedistributieinstallaties, LT warmtedistributie.
Vorm | 1 buis.
Uitvoering | mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.
Materiaal | PE, materiaalkwaliteit PE 100, oppervlakteruwheid 0,01 mm.
Materiaalsamenstelling | PE (buis), HD-PE (mantelbuis).
Diameter (d) (mm) | 90 (uitwendig).;110 (uitwendig).;125 (uitwendig).;140 (uitwendig).;160 (uitwendig).;180 (uitwendig).;200 (uitwendig).;225 (uitwendig).;250 (uitwendig).;280 (uitwendig).;315 (uitwendig).
Wanddikte | 7,4.;8,3.;9,5.;10,7.;11,4.;11,9.;12,7.;13,4.;14,6.;14,8.;16,4.;16,6.;18,2.;18,7.;20,5.;22,7.;25,4.;28,6.;klasse SDR11.;klasse SDR 17.
Lengte (m) | 6.;12.
Kleur | zwart.
VRIJE TEKST | Isolatie: warmtegeleidingscoëfficiënt max. 0,024 W/(m.K), CO2 polyurethaanschuim, PUR KING, CFC-vrij, langswaterdicht, soortelijke massa min. 60 kg/m³.;Temperatuur (°C): min. -20 - max. 40.;Uitwendige diameter (mm): 225.;Uitwendige diameter (mm): 250.;Uitwendige diameter (mm): 280.;Uitwendige diameter (mm): 315.;Uitwendige diameter (mm): 355.;Uitwendige diameter (mm): 400.;Uitwendige diameter (mm): 450.;Wanddikte (t) (mm): 3,5.;Wanddikte (t) (mm): 3,9.;Wanddikte (t) (mm): 4,4.;Wanddikte (t) (mm): 4,9.;Wanddikte (t) (mm): 5,6.;Wanddikte (t) (mm): 6,3.
Drukklasse (PN) | 16 (20°C).
VRIJE TEKST | Terreinleiding.;Grondleiding.;Leidingbrug.
VRIJE TEKST | Hulpstukken:
VRIJE TEKST | - Elektrolasmoffen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Doyma muurafdichting.;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht (voorgeisoleerd en ABS-clipschalen).;- T-stuk (ABS-clipschalen).;- Reduceer (ABS-clipschalen).;- Afsluiters.;- Ontluchting.
VRIJE TEKST | Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen | beugel met breedzadel en rubberinlage.;markeerlint.
VRIJE TEKST | - tracingkanaal 18x8mm inwendig tbv tracing kabel (optioneel).;.....

## Weijers Waalwijk, Gekoeldwat 1
Weijers Waalwijk, Gekoeldwaterbuis, staal, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Prinspipe DUO (V102) |  | Commentaar
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | CV- en gekoeld water onder- en bovengronds.; voor toepassing in gekoeldwater koelinstallaties (GKW), warmwaterverwarmingsinstallaties, centrale verwamingsinstallaties (CV), stadsverwarming, warmtenetten, warmtedistributieinstallaties, biogas/restwarmte-terugwinning.
KOPTEKST | Producteigenschappen overeenkomstig EN 253:2009+A1:2013:
Constructie | twee mediumbuizen, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.;twee mediumbuizen, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 2.;twee mediumbuizen, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 3.
Aantal buizen (st.) | 2.
Materiaal | staal, naadloos (mediumbuis), PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd).;staal, gelast (mediumbuis), PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd).
Materiaalkwaliteit | P235GH (mediumbuis), HD-PE (mantelbuis).
Inwendige oppervlaktebehandeling | gestraald, S2.
Nominale doorlaat (DN) | 20.;25.;32.;40.;50.;65.;80.;100.;125.;150.;200.
Uitwendige diameter (mm) | 26,9.;33,7.;42,4.;48,3.;60,3.;76,1.;88,9.;114,3.;139,7.;168,3.;219,1.
Wanddikte (t) (mm) | 2,6.;2,9.;3,2.;3,6.;4.;4,5.
Lengte (m) | 6.;12.;16.;.....
KOPTEKST | Mechanische eigenschappen:
Drukklasse (PN) (bar) | PN 25.
KOPTEKST | Isolatie:
Samenstelling | polyol, isocyanate, cyclopentane.
Materiaal | polyurethaan schuim
Soortelijke massa (kg/m³) | min. 60.
Wanddikte (t) (mm) | 3 (mantel).;3,2 (mantel).;3,5 (mantel).;3,6 (mantel).;4,4 (mantel).;4,5 (mantel).;5,1 (mantel).;5,3 (mantel).;5,6 (mantel).;6,3 (mantel).;7 (mantel).;7,6 (mantel).;8 (mantel).
Uitwendige diameter (mm) | 140 (incl. mantel).;160 (incl. mantel).;180 (incl. mantel).;225 (incl. mantel).;250 (incl. mantel).;280 (incl. mantel).;355 (incl. mantel).;450 (incl. mantel).;500 (incl. mantel).;630 (incl. mantel).
KOPTEKST | Thermische eigenschappen, isolatie:
Temperatuur (°C) | max. 130.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)) | max. 0,026.
KOPTEKST | Buiseinde 1:
Vorm | buiseinden isolatievrij; 200mm isolatievrij.
KOPTEKST | Buiseinde 2:
Vorm | buiseinden isolatievrij; 200mm isolatievrij.
VRIJE TEKST | Terreinleiding.;Grondleiding.;Minimaal ruimtebeslag.;Hulpstukken:;- Expansiekussen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Muurafdichting;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht.;- T-stuk.;- Reduceer.;- Afsluiters.;- Ontluchting.;- Y-stuk (van DUO naar UNO).;Toebehoren:;- Bevestigingsmiddelen.;- Beugel met breedzadel en rubberinlage.;- Markeerlint.;Lekdetectiesysteem:;- Lekdraden: 2 draads.;- Lekdraden: 4 draads.;- Materiaal: koper.;- Materiaal: koper vertind.;- Diameter (mm²): 1,5.;- Lekdetectie: elektronische lekdetectieunit Prinspipe type X1.;.....

## Weijers Waalwijk, Koud-tapwate
Weijers Waalwijk, Koud-tapwaterbuis, PE, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Tracing, Eigerflex (V102) |  | Commentaar
Norm | overeenkomstig NEN-EN 12162.
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | koud tapwater onder- en bovengronds.;voor toepassinng in drinkwaterinstallaties, bufferinstallaties, koudetechniek.;voor binnen- en buitengebruik in gekoeldwater installaties en klimaatinstallaties.
Vorm | 1 buis.
Uitvoering | mediumbuis, PUR isolatie, heat tracing en mantelbuis (voorgeisoleerd).;DVGW-keur.;SVGW-keur.
Materiaal | PE, materiaalkwaliteit PE 100, oppervlakteruwheid 0,01 mm.
Materiaalsamenstelling | PE (buis), LLD-PE gegolfd (mantelbuis).
Nominale doorlaat (DN) (mm) | 20.;25.;32.;40.;50.;65.;80.;100.
Diameter (d) (mm) | 25 (uitwendig).;32 (uitwendig).;40 (uitwendig).;50 (uitwendig).;63 (uitwendig).;75 (uitwendig).;90 (uitwendig).;110 (uitwendig).
Wanddikte | 2,3;2,9;3,7;4,6;5,8;6,8;8,2;10;klasse SDR11.
Lengte (m) | 6.;12.;max. 780 (rol).;.....
Kleur | zwart.
VRIJE TEKST | Isolatie: warmtegeleidingscoëfficiënt max. 0,0234 W/(m.K), CO2 polyurethaanschuim, PUR KING, CFC-vrij, langswaterdicht, soortelijke massa min. 60 kg/m³.;Temperatuur (°C): min. -20 - max. 40.;Uitwendige diameter (mm): 76.;Uitwendige diameter (mm): 91.;Uitwendige diameter (mm): 126.;Uitwendige diameter (mm): 162.;Wanddikte (t) (mm): 2,0.;Wanddikte (t) (mm): 2,2.;Wanddikte (t) (mm): 2,7.;Wanddikte (t) (mm): 3,2.
Drukklasse (PN) | PN 16 (20°C).
VRIJE TEKST | Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.;DVGW/SVGW Keur.
VRIJE TEKST | Hulpstukken:
VRIJE TEKST | - Elektrolasmoffen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Doyma muurafdichting.;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht (voorgeisoleerd en ABS-clipschalen).;- T-stuk (ABS-clipschalen).;- Reduceer (ABS-clipschalen).;- Afsluiters.;- Ontluchting.
VRIJE TEKST | Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen | beugel met breedzadel en rubberinlage.;markeerlint.;tracingkanaal 18x8mm inwendig.;tracing kabel 18W/m.;thermostaat UTR15.
VRIJE TEKST | .....

## Weijers Waalwijk, Koud-tapwa 1
Weijers Waalwijk, Koud-tapwaterbuis, PE, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Coolflex (V102) |  | Commentaar
Norm | overeenkomstig NEN-EN 12162.
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | koud tapwater onder- en bovengronds.;voor toepassinng in drinkwaterinstallaties, bufferinstallaties, koudetechniek.;voor binnen- en buitengebruik in gekoeldwater installaties en klimaatinstallaties.
Vorm | 1 buis.
Uitvoering | mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.;DVGW-keur.;SVGW-keur.
Materiaal | PE, materiaalkwaliteit PE 100, oppervlakteruwheid 0,01 mm.
Materiaalsamenstelling | PE (buis), LLD-PE gegolfd (mantelbuis).
Nominale doorlaat (DN) (mm) | 20.;25.;32.;40.;50.;65.;80.;100.;125.
Diameter (d) (mm) | 25 (uitwendig).;32 (uitwendig).;40 (uitwendig).;50 (uitwendig).;63 (uitwendig).;75 (uitwendig).;90 (uitwendig).;110 (uitwendig).;125 (uitwendig).
Wanddikte | 2,3;2,9;3,7;4,6;5,8;6,8;8,2;10;11,4;klasse SDR11.
Lengte (m) | 6.;12.;max. 780 (rol).;.....
Kleur | zwart.
VRIJE TEKST | Isolatie: warmtegeleidingscoëfficiënt max. 0,0234 W/(m.K), CO2 polyurethaanschuim, PUR KING, CFC-vrij, langswaterdicht, soortelijke massa min. 60 kg/m³.;Temperatuur (°C): min. -20 - max. 40.;Uitwendige diameter (mm): 76.;Uitwendige diameter (mm): 91.;Uitwendige diameter (mm): 126.;Uitwendige diameter (mm): 162.;Uitwendige diameter (mm): 182.;Wanddikte (t) (mm): 2,0.;Wanddikte (t) (mm): 2,2.;Wanddikte (t) (mm): 2,7.;Wanddikte (t) (mm): 3,2.;Wanddikte (t) (mm): 3,3.
Drukklasse (PN) | PN 16 (20°C).
VRIJE TEKST | Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.;DVGW/SVGW Keur.
VRIJE TEKST | Hulpstukken:
VRIJE TEKST | - Elektrolasmoffen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Doyma muurafdichting.;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht (voorgeisoleerd en ABS-clipschalen).;- T-stuk (ABS-clipschalen).;- Reduceer (ABS-clipschalen).;- Afsluiters.;- Ontluchting.
VRIJE TEKST | Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen | beugel met breedzadel en rubberinlage.;markeerlint.
VRIJE TEKST | .....

## Weijers Waalwijk, Verwarmingsw
Weijers Waalwijk, Verwarmingswaterbuis, PEX, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Calpex UNO (V101) |  | Commentaar
Norm | overeenkomstig NEN-EN 15632-1/-2.
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | CV- en gekoeld water onder- en bovengronds.;voor toepassing in gekoeldwater koelinstallaties (GKW), warmwaterverwarmingsinstallaties, centrale verwamingsinstallaties (CV), stadsverwarming, warmtenetten, warmtedistributieinstallaties, biogas/restwarmte-terugwinning.; voor duurzaam warmtenet met minste warmteverlies.
Vorm | 1 buis.
Uitvoering | mediumbuis, PUR KING isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.;mediumbuis, PUR KING isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 2.
Materiaal | PEX, materiaalkwaliteit PEXa, oppervlakteruwheid 0,007 mm.
Materiaalsamenstelling | PEX (buis), LLD-PE gegolfd (mantelbuis).
Nominale doorlaat (DN) (mm) | 20.;25.;32.;40.;50.;65.;80.;100.;125.;150.
Diameter (d) (mm) | 25 (uitwendig).;32 (uitwendig).;40 (uitwendig).;50 (uitwendig).;63 (uitwendig).;75 (uitwendig).;90 (uitwendig).;110 (uitwendig).;125 (uitwendig).;140 (uitwendig).;160 (uitwendig).
Wanddikte | 2,3.;2,9.;3,7.;4,6.;5,8.;6,8.;8,2.;10.;11,4.;12,7.;14,6.;klasse SDR11.;klasse SDR7,4.
Lengte (m) | 6.;12.;max. 1.000 (rol).;.....
Kleur | rood.
VRIJE TEKST | Isolatie: warmtegeleidingscoëfficiënt max. 0,0199 W/m.K), CO2 polyurethaanschuim, (PUR), CFC-vrij, langswaterdicht, soortelijke massa min. 50 kg/m³.;Temperatuur (°C): max. 95.;Uitwendige diameter (mm): 76.;Uitwendige diameter (mm): 91.;Uitwendige diameter (mm): 111.;Uitwendige diameter (mm): 126.;Uitwendige diameter (mm): 162.;Uitwendige diameter (mm): 182.;Uitwendige diameter (mm): 202.;Uitwendige diameter (mm): 250.;Wanddikte (t) (mm): 1,9.;Wanddikte (t) (mm): 2,1.;Wanddikte (t) (mm): 2,3.;Wanddikte (t) (mm): 2,7.;Wanddikte (t) (mm): 2,9.;Wanddikte (t) (mm): 3,2.;Wanddikte (t) (mm): 3,3.;Wanddikte (t) (mm): 3,9.
Drukklasse (PN) | PN 6.;PN 10.
VRIJE TEKST | Zuurstofdichte permeatie barriere laag (EVOH);Permeabiliteit (overeenkomstig DIN 4726): ≤ 0,1 g/(m³ x d).;Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.
VRIJE TEKST | Hulpstukken:
VRIJE TEKST | - Messing perskoppelingen.;- Elektrolasmoffen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Doyma muurafdichting.;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht (voorgeisoleerd en ABS-clipschalen).;- T-stuk (ABS-clipschalen).;- Reduceer (ABS-clipschalen).;- Afsluiters.;- Y-stuk (van DUO naar UNO).;- Prefab systeemcomponenten.
VRIJE TEKST | Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen | beugel met breedzadel en rubberinlage.;markeerlint.
VRIJE TEKST | - tracingkanaal 18x8mm inwendig tbv tracing kabel.;.....

## Weijers Waalwijk, Warmwaterbui
Weijers Waalwijk, Warmwaterbuis, staal, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Prinspipe UNO (V101) |  | Commentaar
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | CV- en gekoeld water onder- en bovengronds.;voor toepassing in gekoeldwater koelinstallaties (GKW), warmwaterverwarmingsinstallaties, centrale verwamingsinstallaties (CV), stadsverwarming, warmtenetten, warmtedistributieinstallaties, biogas/restwarmte-terugwinning.
KOPTEKST | Producteigenschappen overeenkomstig EN 253:2009+A1:2013:
Constructie | .....
Samenstelling | mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.;mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 2.;mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 3.
Aantal buizen (st.) | 1.
Materiaal | staal, naadloos (mediumbuis), PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd).;staal, gelast (mediumbuis), PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd)
Materiaalkwaliteit | P235GH (mediumbuis), HD-PE (mantelbuis).
Inwendige oppervlaktebehandeling | gestraald, S2.
Nominale doorlaat (DN) | 20.;25.;32.;40.;50.;65.;80.;100.;125.;150.;200.;250.;300.;350.;400.;500.;600.;700.;800.;900.;1.000.;.....
Uitwendige diameter (mm) | 26,9.;33,7.;42,4.;48,3.;60,3.;76,1.;88,9.;114,3.;139,7.;168,3.;219,1.;273.;323,9.;355,6.;406,4.;457,2.;508.;610.;711.;813.;914.;1016.
Wanddikte (t) (mm) | 2,6.;2,9.;3,2.;3,6.;4.;4,5.;5.;5,6.;6,3.;7,1.;8.;10.;11.
Lengte (m) | .....
KOPTEKST | Mechanische eigenschappen:
Drukklasse (PN) (bar) | PN 25.
KOPTEKST | Isolatie:
Samenstelling | polyol, isocyanate, cyclopentane.
Materiaal | polyurethaanschuim.
Soortelijke massa (kg/m³) | min. 60.
Wanddikte (t) (mm) | 3 (mantel).;3,2 (mantel).;3,5 (mantel).;3,6 (mantel).;4,5 (mantel).;5,3 (mantel).;5,6 (mantel).;6,3 (mantel).;7 (mantel).;7,6 (mantel).;8,7 (mantel).;9 (mantel).;10,1 (mantel).;11,2 (mantel).;12 (mantel).;12,8 (mantel).
Uitwendige diameter (mm) | 90 (incl. mantel).;110 (incl. mantel).;125 (incl. mantel).;140 (incl. mantel).;160 (incl. mantel).;200 (incl. mantel).;225 (incl. mantel).;250 (incl. mantel).;315 (incl. mantel).;400 (incl. mantel).;450 (incl. mantel).;500 (incl. mantel).;560 (incl. mantel).;630 (incl. mantel).;710 (incl. mantel).;800 (incl. mantel).;900 (incl. mantel).;1.000 (incl. mantel).;1.100 (incl. mantel).;1.200 (incl. mantel).
Temperatuur (°C) | max. 130.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)) | max. 0,026.;.....
KOPTEKST | Buiseinde 1:
Vorm | buiseinden isolatievrij.;OPMERKING: <DN200, 150mm isolatievrij en >DN250, 200mm isolatievrij.;.....
KOPTEKST | Buiseinde 2:
Vorm | buiseinden isolatievrij.;OPMERKING: <DN200, 150mm isolatievrij en >DN250, 200mm isolatievrij.;.....
VRIJE TEKST | Terreinleiding.;Grondleiding.;Stadsverwarming.;Hulpstukken:;- Expansiekussen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Muurafdichting;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht.;- T-stuk.;- Reduceer.;- Afsluiters.;- Ontluchting.;Toebehoren:;- Bevestigingsmiddelen.;- Beugel met breedzadel en rubberinlage.;- Markeerlint.;Lekdetectiesysteem:;- Lekdraden: 2 draads.;- Lekdraden: 4 draads.;- Materiaal: koper.;- Materiaal: koper vertind.;- Diameter (mm²): 1,5.;- Lekdetectie: elektronische lekdetectieunit Prinspipe type X1.;.....

## Weijers Waalwijk, Warmwaterb 1
Weijers Waalwijk, Warmwaterbuis, staal, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Staal-in-Staal (SiS) (V101) |  | Commentaar
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | CV water onder- en bovengronds.;voor toepassing in stoomverwarmingsinstallaties (incl. condensaat), warmwaterverwarmingsinstallaties, centrale verwamingsinstallaties (CV), stadsverwarming, warmtenetten, warmtedistributieinstallaties, biogas/restwarmte-terugwinning
KOPTEKST | Producteigenschappen overeenkomstig EN 253:2009+A1:2013:
Constructie | .....
Samenstelling | mediumbuis, steenwol isolatie en mantelbuis, isolatieklasse 1.
Aantal buizen (st.) | 1.
Materiaal | staal, staal voorzien van PE/PP coating (mantelbuis).
Materiaalkwaliteit | P235GH/P355N/P355NH.
Nominale doorlaat (DN) | 20.;25.;32.;40.;50.;65.;80.;100.;125.;150.;200.;250.;300.;350.;400.;500.;600.;700.;800.;900.;1.000.
Uitwendige diameter (mm) | 26,9.;33,7.;42,4.;48,3.;60,3.;76,1.;88,9.;114,3.;139,7.;168,3.;219,1.;273.;323,9.;355,6.;406,4.;457,2.;508.;610.;711.;813.;914.;1016.
Wanddikte (t) (mm) | 2,6.;2,9.;3,2.;3,6.;4.;4,5.;5.;5,6.;6,3.;7,1.;8.;10.;11.
Lengte (m) | 12.;16.;.....
Drukklasse (PN) (bar) | 64.
Temperatuur (°C) | max. 400.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)) | max. 0,035.
KOPTEKST | Isolatie:
Samenstelling | steenwol isolatie en vacuum
Materiaal | rockwool.
Wanddikte (t) (mm) | 2,6 (mantel).;2,9 (mantel).;3,2 (mantel).;3,6 (mantel).;4 (mantel).;4,5 (mantel).;5 (mantel).;5,6 (mantel).;6,3 (mantel).;7,1 (mantel).;8 (mantel).;10 (mantel).;11 (mantel).;12,5 (mantel).
Uitwendige diameter (mm) | 20 (incl. mantel).;25 (incl. mantel).;32 (incl. mantel).;40 (incl. mantel).;50 (incl. mantel).;65 (incl. mantel).;80 (incl. mantel).;100 (incl. mantel).;125 (incl. mantel).;150 (incl. mantel).;200 (incl. mantel).;250 (incl. mantel).;300 (incl. mantel).;350 (incl. mantel).;400 (incl. mantel).;500 (incl. mantel).;600 (incl. mantel).;700 (incl. mantel).;800 (incl. mantel).;900 (incl. mantel).;1.000 (incl. mantel).;1.100 (incl. mantel).;1.200 (incl. mantel).;1.300 (incl. mantel).;1.400 (incl. mantel).;1.5000 (incl. mantel).;1.600 (incl. mantel).
VRIJE TEKST | Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.;Stadsverwarming.;NEN 3650.;Gestuurde boring.;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht.;- T-stuk.;- Reduceer.;- Kompensator.;- Ankerpunt.;Toebehoren:;- CASAFLEX condensaatleiding.;Lekdetectiesysteem:;- Materiaal: vacuum.;- Lekdetectie: elektronische lekdetectieunit / vacuumlekdetectiesensor.;.....

## Weijers Waalwijk, Warm-tapwate
Weijers Waalwijk, Warm-tapwaterbuis, koper, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Prinspipe UNO Koper (V101) |  | Commentaar
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | warm- en koud tapwater onder- en bovengronds.;circulatieleiding.
KOPTEKST | Producteigenschappen overeenkomstig EN 253:2009+A1:2013:
Constructie | .....
Samenstelling | mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.
Aantal buizen (st.) | 1.
Materiaal | Koper, naadloos, HD-PE (mantelbuis).
Materiaalkwaliteit | Cu - DHP.
Nominale doorlaat (DN) | .....
Uitwendige diameter (mm) | 15.;22.;28.;35.;42.;54.;64.;76.;89.
Wanddikte (t) (mm) | 1,0.;1,1.;1,2.;1,5.;2,0.
Lengte (m) | .....
KOPTEKST | Mechanische eigenschappen:
Drukklasse (PN) (bar) | .....
KOPTEKST | Isolatie:
Samenstelling | polyol, isocyanate, cyclopentane.
Materiaal | polyurethaanschuim.
Soortelijke massa (kg/m³) | min. 60.
Wanddikte (t) (mm) | 3 (mantel).; 3,2 (mantel).;3,5 (mantel).;3,6 (mantel).;4,5 (mantel).
Uitwendige diameter (mm) | 90 (incl. mantel).;110 (incl. mantel).;125 (incl. mantel).;140 (incl. mantel).;160 (incl. mantel).
Temperatuur (°C) | max. 100.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)) | max. 0,026.;.....
KOPTEKST | Buiseinde 1:
Vorm | buiseinden 150mm isolatievrij.
KOPTEKST | Buiseinde 2:
Vorm | buiseinden 150mm isolatievrij.
VRIJE TEKST | Terreinleiding.;Grondleiding.;Hulpstukken:;- Expansiekussen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Muurafdichting;- Bocht.;- T-stuk.;- Reduceer.;- Afsluiters.;- Ontluchting.;Toebehoren:;- Bevestigingsmiddelen.;- Beugel met breedzadel en rubberinlage.;- Markeerlint.;Lekdetectiesysteem:;- Lekdraden: 2 draads.;- Lekdraden: 4 draads.;- Materiaal: koper.;- Materiaal: koper vertind.;- Diameter (mm²): 1,5.;- Lekdetectie: elektronische lekdetectieunit Prinspipe type X1.;.....

## Weijers Waalwijk, Gekoeldwat 2
Weijers Waalwijk, Gekoeldwaterbuis, staal, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Prinspipe UNO (V102) |  | Commentaar
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | CV- en gekoeld water onder- en bovengronds.;voor toepassing in gekoeldwater koelinstallaties (GKW), warmwaterverwarmingsinstallaties, centrale verwamingsinstallaties (CV), stadsverwarming, warmtenetten, warmtedistributieinstallaties, biogas/restwarmte-terugwinning.
KOPTEKST | Producteigenschappen overeenkomstig EN 253:2009+A1:2013:
Constructie | mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.;mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 2.;mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 3.
Aantal buizen (st.) | 1.
Materiaal | staal, naadloos (mediumbuis), PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd).;staal, gelast (mediumbuis), PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd).
Materiaalkwaliteit | P235GH (mediumbuis), HD-PE (mantelbuis).
Inwendige oppervlaktebehandeling | gestraald, S2.
Nominale doorlaat (DN) | 20.;25.;32.;40.;50.;65.;80.;100.;125.;150.;200.;250.;300.;350.;400.;500.;600.;700.;800.;900.;1.000.
Uitwendige diameter (mm) | 26,9.;33,7.;42,4.;48,3.;60,3.;76,1.;88,9.;114,3.;139,7.;168,3.;219,1.;273.;323,9.;355,6.;406,4.;457,2.;508.;610.;711.;813.;914.;1.016.
Wanddikte (t) (mm) | 2,6.;2,9.;3,2.;3,6.;4.;4,5.;5.;5,6.;6,3.;7,1.;8.;10.;11.
Lengte (m) | 6.;12.;16.;.....
KOPTEKST | Mechanische eigenschappen:
Drukklasse (PN) (bar) | PN 25.
KOPTEKST | Isolatie:
Samenstelling | polyol, isocyanate, cyclopentane.
Materiaal | polyurethaanschuim.
Soortelijke massa (kg/m³) | min. 60.
Wanddikte (t) (mm) | 3 (mantel).;3,2 (mantel).;3,5 (mantel).;3,6 (mantel).;4,5 (mantel).;5,3 (mantel).;5,6 (mantel).;6,3 (mantel).;7 (mantel).;7,6 (mantel).;8,7 (mantel).;9 (mantel).;10,1 (mantel).;11,2 (mantel).;12 (mantel).;12,8 (mantel).
Uitwendige diameter (mm) | 90 (incl. mantel).;110 (incl. mantel).;125 (incl. mantel).;140 (incl. mantel).;160 (incl. mantel).;180 (incl. mantel).;225 (incl. mantel).;250 (incl. mantel).;280 (incl. mantel).;355 (incl. mantel).;450 (incl. mantel).;500 (incl. mantel).;630 (incl. mantel).;710 (incl. mantel).;800 (incl. mantel).;900 (incl. mantel).;1.000 (incl. mantel).;1.100 (incl. mantel).;1.200 (incl. mantel).
Inwendige diameter (d) (mm) | .....
Inwendige diameter (d) (mm) | .....
Temperatuur (°C) | max. 130.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)) | max. 0,026.;.....
KOPTEKST | Buiseinde 1:
Vorm | buiseinden isolatievrij, <DN200, 150mm isolatievrij.;buiseinden isolatievrij, >DN250, 200mm isolatievrij.;.....
Afmetingen (mm) | .....
KOPTEKST | Buiseinde 2:
Vorm | buiseinden isolatievrij, <DN200, 150mm isolatievrij.;buiseinden isolatievrij, >DN250, 200mm isolatievrij.;.....
Afmetingen (mm) | .....
VRIJE TEKST | Terreinleiding.;Grondleiding.;Stadsverwarming.;Hulpstukken:;- Expansiekussen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Muurafdichting;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht.;- T-stuk.;- Reduceer.;- Afsluiters.;- Ontluchting.;Toebehoren:;- Bevestigingsmiddelen.;- Beugel met breedzadel en rubberinlage.;- Markeerlint.;Lekdetectiesysteem:;- Lekdraden: 2 draads.;- Lekdraden: 4 draads.;- Materiaal: koper.;- Materiaal: koper vertind.;- Diameter (mm²): 1,5.;- Lekdetectie: elektronische lekdetectieunit Prinspipe type X1.;.....

## Weijers Waalwijk, Warmwaterb 2
Weijers Waalwijk, Warmwaterbuis, RVS, geïsoleerd, onder-/bovengronds, CASAFLEX (V102) |  | Commentaar
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | CV water onder- en bovengronds.;voor toepassing in stoomverwarmingsinstallaties (condensaat), warmwaterverwarmingsinstallaties, centrale verwamingsinstallaties (CV), stadsverwarming, warmtenetten, warmtedistributieinstallaties, biogas/restwarmte-terugwinning.
KOPTEKST | Producteigenschappen overeenkomstig EN 253:2009+A1:2013:
Constructie | .....
Samenstelling | mediumbuis, PIR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.
Aantal buizen (st.) | 1.
Materiaal | corrosievast staal, LLD-PE (mantelbuis).
Materiaalkwaliteit | 1.4301 (AISI 304).;1.4401 (AISI 316) (t/m DN40).;.....
Nominale doorlaat (DN) | 20.;25.;32.;40.;50.;65.;80.;100.
Uitwendige diameter (mm) | 25.;34.;44.;55.;66.;86.;109.;143.
Wanddikte (t) (mm) | 0,3.;0,4.;0,5.;0,6.;0,8.;0,9.
Lengte (m) | max. 810 (rol).
Drukklasse (PN) (bar) | 16.;25.
Temperatuur (°C) | max. 180.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)) | max. 0,025.
KOPTEKST | Isolatie:
Samenstelling | CFC-vrij, cyclopentaan polyisocyanuraat schuim (PIR)
Materiaal | polyisocyanuraat schuim.
Soortelijke massa (kg/m³) | min. 60.
Wanddikte (t) (mm) | 2,1 (mantel).; 2,3 (mantel).;2,7 (mantel).;2,9 (mantel).;3,2 (mantel).;3,3 (mantel).
Uitwendige diameter (mm) | 91 (incl. mantel).;111 (incl. mantel).;126 (incl. mantel).;142 (incl. mantel).;162 (incl. mantel).;202 (incl. mantel).
VRIJE TEKST | Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.;Stadsverwarming.;Hulpstukken:;- Perskoppelingen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Muurafdichting;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht.;- T-stuk.;- Reduceer.;- Afsluiters.;- Ontluchting.;Toebehoren:;- Bevestigingsmiddelen.;- Beugel met breedzadel en rubberinlage.;- Markeerlint.;Lekdetectiesysteem:;- Lekdraden: 2 draads.;- Materiaal: koper (groen).;- Materiaal: koper (wit).;- Diameter (mm²): 0,8.;- Lekdetectie: elektronische lekdetectieunit Prinspipe type X1.;.....

## Weijers Waalwijk, Warmwaterb 3
Weijers Waalwijk, Warmwaterbuis, RVS, geïsoleerd, onder-/bovengronds, FLEXWELL FHK (V101) |  | Commentaar
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | CV water onder- en bovengronds.;voor toepassing in stoomverwarmingsinstallaties (condensaat), warmwaterverwarmingsinstallaties, centrale verwamingsinstallaties (CV), stadsverwarming, warmtenetten, warmtedistributieinstallaties, biogas/restwarmte-terugwinning.
KOPTEKST | Producteigenschappen overeenkomstig EN 253:2009+A1:2013:
Constructie | .....
Samenstelling | mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.
Aantal buizen (st.) | 1.
Materiaal | corrosievast staal, LLD-PE beschermd met corrosievast staal (mantelbuis).
Materiaalkwaliteit | 1.4301 (AISI 304).;1.4401 (AISI 316) (t/m DN40).;.....
Inwendige diameter (d) (mm) | 30.;38,9.;60.;75,8.;98.;127.;147.;197,5.
Wanddikte (t) (mm) | 0,3.;0,4.;0,5.;0,6.;0,8.;0,9.;1;1,2.
Lengte (m) | max. 1.000 (rol).
Drukklasse (PN) (bar) | 16.;25.
Temperatuur (°C) | max. 150.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)) | max. 0,032.
KOPTEKST | Isolatie:
Samenstelling | CFC-vrij, flexibele polyurethaan schuim (PUR)
Materiaal | polyurethaan schuim
Soortelijke massa (kg/m³) | min. 60.
Wanddikte (t) (mm) | 0,5 (mantel).;0,6 (mantel).;0,7 (mantel).;0,8 (mantel).;0,9 (mantel).;1,3 (mantel).
Uitwendige diameter (mm) | 91 (incl. mantel).;116 (incl. mantel).;148 (incl. mantel).;171 (incl. mantel).;220 (incl. mantel).;310 (incl. mantel).
VRIJE TEKST | Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.;Gestuurde boring.;Hulpstukken:;- Mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Muurafdichting;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht.;- T-stuk.;- Reduceer.;- Afsluiters.;- Ontluchting.;Toebehoren:;- Bevestigingsmiddelen.;- Markeerlint.;- Prefab koppeling met laseind.;- Prefab trekkop voor spoelboring.;Lekdetectiesysteem:;- Lekdraden: 2 draads.;- Materiaal: koper (groen).;- Materiaal: koper (wit).;- Diameter (mm²): 0,8.;- Lekdetectie: elektronische lekdetectieunit Prinspipe type X1.;.....

## Weijers Waalwijk, Gekoeldwat 3
Weijers Waalwijk, Gekoeldwaterbuis, PE, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Coolflex (V101) |  | Commentaar
Norm | overeenkomstig NEN-EN 12162.
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | gekoeld water onder- en bovengronds.;voor toepassing in gekoeldwater koelinstallaties (GKW), koudetechniek.; voor binnen- en buitengebruik in klimaatinstallaties, koudedistributieinstallaties, LT warmtedistributie.
Vorm | 1 buis.
Uitvoering | mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.
Materiaal | PE, materiaalkwaliteit PE 100, oppervlakteruwheid 0,01 mm.
Materiaalsamenstelling | PE (buis), LLD-PE gegolfd (mantelbuis).
Nominale doorlaat (DN) (mm) | 20.;25.;32.;40.;50.;65.;80.;100.;125.
Diameter (d) (mm) | 25 (uitwendig).;32 (uitwendig).;40 (uitwendig).;50 (uitwendig).;63 (uitwendig).;75 (uitwendig).;90 (uitwendig).;110 (uitwendig).;125 (uitwendig).
Wanddikte | 2,3;2,9;3,7;4,6;5,8;6,8;8,2;10;11,4;klasse SDR11.
Lengte (m) | 6.;12.;max. 780 (rol).;.....
Kleur | zwart.
VRIJE TEKST | Isolatie: warmtegeleidingscoëfficiënt max. 0,0234 W/(m.K), CO2 polyurethaanschuim, PUR KING, CFC-vrij, langswaterdicht, soortelijke massa min. 60 kg/m³.;Temperatuur (°C): min. -20 - max. 40.;Uitwendige diameter (mm): 76.;Uitwendige diameter (mm): 91.;Uitwendige diameter (mm): 126.;Uitwendige diameter (mm): 162.;Uitwendige diameter (mm): 182.;Wanddikte (t) (mm): 2,0.;Wanddikte (t) (mm): 2,2.;Wanddikte (t) (mm): 2,7.;Wanddikte (t) (mm): 3,2.;Wanddikte (t) (mm): 3,3.
Drukklasse (PN) | PN 16 (20°C).
VRIJE TEKST | Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.;DVGW/SVGW Keur.
VRIJE TEKST | Hulpstukken:
VRIJE TEKST | - Elektrolasmoffen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Doyma muurafdichting.;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht (voorgeisoleerd en ABS-clipschalen).;- T-stuk (ABS-clipschalen).;- Reduceer (ABS-clipschalen).;- Afsluiters.;- Ontluchting.
VRIJE TEKST | Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen | beugel met breedzadel en rubberinlage.;markeerlint.
VRIJE TEKST | .....

## Weijers Waalwijk, Koud-tapwa 2
Weijers Waalwijk, Koud-tapwaterbuis, PE, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Coolmant (V102) |  | Commentaar
Norm | overeenkomstig NEN-EN 12162.
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | koud tapwater onder- en bovengronds.;voor toepassing in drinkwaterinstallaties, bufferinstallaties, koudetechniek.;voor binnen- en buitengebruik in gekoeldwater installaties en klimaatinstallaties.
Vorm | 1 buis.
Uitvoering | mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.;KIWA-keur.;DVGW-keur.;SVGW-keur.
Materiaal | PE, materiaalkwaliteit PE 100, oppervlakteruwheid 0,01 mm.
Materiaalsamenstelling | PE (buis), HD-PE (mantelbuis).
Diameter (d) (mm) | 90 (uitwendig).;110 (uitwendig).;125 (uitwendig).;140 (uitwendig).;160 (uitwendig).;180 (uitwendig).;200 (uitwendig).;225 (uitwendig).;250 (uitwendig).;280 (uitwendig).;315 (uitwendig).
Wanddikte | 7,4.;8,3.;9,5.;10,7.;11,4.;11,9.;12,7.;13,4.;14,6.;14,8.;16,4.;16,6.;18,2.;18,7.;20,5.;22,7.;25,4.;28,6.;klasse SDR11.;klasse SDR 17.
Lengte (m) | 6.;12.
Kleur | zwart.
VRIJE TEKST | Isolatie: warmtegeleidingscoëfficiënt max. 0,024 W/(m.K), CO2 polyurethaanschuim, PUR KING, CFC-vrij, langswaterdicht, soortelijke massa min. 60 kg/m³.;Temperatuur (°C): min. -20 - max. 40.;Uitwendige diameter (mm): 225.;Uitwendige diameter (mm): 250.;Uitwendige diameter (mm): 280.;Uitwendige diameter (mm): 315.;Uitwendige diameter (mm): 355.;Uitwendige diameter (mm): 400.;Uitwendige diameter (mm): 450.;Wanddikte (t) (mm): 3,5.;Wanddikte (t) (mm): 3,9.;Wanddikte (t) (mm): 4,4.;Wanddikte (t) (mm): 4,9.;Wanddikte (t) (mm): 5,6.;Wanddikte (t) (mm): 6,3.
Nominale stijfheidsklasse (SN) | 4.;.....
Drukklasse (PN) | PN16 (20°).
VRIJE TEKST | Terreinleiding.;Grondleiding.;Leidingbrug.
VRIJE TEKST | Hulpstukken:
VRIJE TEKST | - Elektrolasmoffen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Doyma muurafdichting.;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht (voorgeisoleerd en ABS-clipschalen).;- T-stuk (voorgeisoleerd en ABS-clipschalen).;- Reduceer (ABS-clipschalen).;- Afsluiters.;- Ontluchting.
VRIJE TEKST | Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen | beugel met breedzadel en rubberinlage.;markeerlint.
VRIJE TEKST | - tracingkanaal 18x8mm inwendig tbv tracing kabel (optioneel).;.....

## Weijers Waalwijk, Warmwaterb 4
Weijers Waalwijk, Warmwaterbuis, staal, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Prinspipe DUO (V101) |  | Commentaar
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | CV- en gekoeld water onder- en bovengronds.;voor toepassing in gekoeldwater koelinstallaties (GKW), warmwaterverwarmingsinstallaties, centrale verwamingsinstallaties (CV), stadsverwarming, warmtenetten, warmtedistributieinstallaties, biogas/restwarmte-terugwinning.
KOPTEKST | Producteigenschappen overeenkomstig EN 253:2009+A1:2013:
Constructie | .....
Samenstelling | 2 mediumbuizen, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.;2 mediumbuizen, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 2.;2 mediumbuizen, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 3.
Aantal buizen (st.) | 2.
Materiaal | staal, naadloos (mediumbuis), PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd).;staal, gelast (mediumbuis), PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd)
Materiaalkwaliteit | P235GH (mediumbuis), HD-PE (mantelbuis).
Inwendige oppervlaktebehandeling | gestraald, S2.
Nominale doorlaat (DN) | 20.;25.;32.;40.;50.;65.;80.;100.;125.;150.;200.
Uitwendige diameter (mm) | 26,9.;33,7.;42,4.;48,3.;60,3.;76,1.;88,9.;114,3.;139,7.;168,3.;219,1.
Wanddikte (t) (mm) | 2,6.;2,9.;3,2.;3,6.;4.;4,5.
Lengte (m) | .....
KOPTEKST | Mechanische eigenschappen:
Drukklasse (PN) (bar) | PN 25.
KOPTEKST | Isolatie:
Samenstelling | polyol, isocyanate, cyclopentane.
Materiaal | polyurethaanschuim.
Soortelijke massa (kg/m³) | min. 60.
Wanddikte (t) (mm) | 3 (mantel).;3,2 (mantel).;3,5 (mantel).;3,6 (mantel).;4,4 (mantel).;4,5 (mantel).;5,1 (mantel).;5,3 (mantel).;5,6 (mantel).;6,3 (mantel).;7 (mantel).;7,6 (mantel).;8 (mantel).
Uitwendige diameter (mm) | 140 (incl. mantel).;160 (incl. mantel).;180 (incl. mantel).;225 (incl. mantel).;250 (incl. mantel).;280 (incl. mantel).;355 (incl. mantel).;450 (incl. mantel).;500 (incl. mantel).;630 (incl. mantel).
Temperatuur (°C) | max. 130.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)) | max. 0,026.;.....
KOPTEKST | Buiseinde 1:
Vorm | buiseinden isolatievrij, 200mm isolatievrij.
KOPTEKST | Buiseinde 2:
Vorm | buiseinden isolatievrij, 200mm isolatievrij.
VRIJE TEKST | Terreinleiding.;Grondleiding.;Minimaal ruimtebeslag.;Hulpstukken:;- Expansiekussen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Muurafdichting;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht.;- T-stuk.;- Reduceer.;- Afsluiters.;- Ontluchting.;- Y-stuk (van DUO naar UNO).;Toebehoren:;- Bevestigingsmiddelen.;- Beugel met breedzadel en rubberinlage.;- Markeerlint.;Lekdetectiesysteem:;- Lekdraden: 2 draads.;- Lekdraden: 4 draads.;- Materiaal: koper.;- Materiaal: koper vertind.;- Diameter (mm²): 1,5.;- Lekdetectie: elektronische lekdetectieunit Prinspipe type X1.;.....

## Weijers Waalwijk, Warm-tapwa 1
Weijers Waalwijk, Warm-tapwaterbuis, PEX, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Calpex Sanitair (V101) |  | Commentaar
Norm | overeenkomstig NEN-EN 15632-1/-2.
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | warm- en koud tapwater onder- en bovengronds.;circulatieleiding;voor toepassing in koudwaterinstallaties, warmwaterinstallaties.
Vorm | 1 buis.
Uitvoering | mediumbuis, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.
Materiaal | PEX, materiaalkwaliteit PEXa, oppervlakteruwheid 0,007 mm, KIWA.
Materiaalsamenstelling | PEX (buis), LLD-PE gegolfd (mantelbuis).
Nominale doorlaat (DN) (mm) | 16.;20.;25.;32.;40.
Diameter (d) (mm) | 20 (uitwendig).;25 (uitwendig).;32 (uitwendig).;40 (uitwendig).;50 (uitwendig).
Wanddikte | 2,8.;3,5.;4,4.;5,5.;6,9.;8,7.;.....
Lengte (m) | 6.;12.;max. 1.000 (rol).;.....
Kleur | rood.
VRIJE TEKST | Isolatie: warmtegeleidingscoëfficiënt max. 0,0234 W/m.K), CO2 polyurethaanschuim, (PUR), CFC-vrij, langswaterdicht, soortelijke massa min. 50 kg/m³.;Temperatuur (°C): max. 95.;Uitwendige diameter (mm): 76.;Uitwendige diameter (mm): 91.;Uitwendige diameter (mm): 111.;Uitwendige diameter (mm): 126.;Wanddikte (t) (mm): 2,0.;Wanddikte (t) (mm): 2,2.;Wanddikte (t) (mm): 2,4.;Wanddikte (t) (mm): 2,7.
Drukklasse (PN) | PN 10.
VRIJE TEKST | Zuurstofdichte permeatie barriere laag (EVOH);Permeabiliteit (overeenkomstig DIN 4726): ≤ 0,1 g/(m³ x d).;Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.;DVGW/SVGW Keur.
VRIJE TEKST | Hulpstukken:
VRIJE TEKST | - Messing perskoppelingen.;- Elektrolasmoffen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Doyma muurafdichting.;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht (voorgeisoleerd en ABS-clipschalen).;- T-stuk (ABS-clipschalen).;- Reduceer (ABS-clipschalen).;- Afsluiters.;- Ontluchting.
VRIJE TEKST | Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen | beugel met breedzadel en rubberinlage.;markeerlint.
VRIJE TEKST | .....

## Weijers Waalwijk, Verwarming 1
Weijers Waalwijk, Verwarmingswaterbuis, PEX, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Calpex DUO (V101) |  | Commentaar
Norm | overeenkomstig NEN-EN 15632-1/-2.
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | CV- en gekoeld water onder- en bovengronds.;voor toepassing in gekoeldwater koelinstallaties (GKW), warmwaterverwarmingsinstallaties, centrale verwamingsinstallaties (CV), stadsverwarming, warmtenetten, warmtedistributieinstallaties, biogas/restwarmte-terugwinning.; voor duurzaam warmtenet met minste warmteverlies.
Vorm | 2 buizen.
Uitvoering | 2 mediumbuizen, PUR KING isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.;2 mediumbuizen, PUR KING isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 2.
Materiaal | PEX, materiaalkwaliteit PEXa, oppervlakteruwheid 0,007 mm.
Materiaalsamenstelling | PEX (buis), LLD-PE gegolfd (mantelbuis).
Nominale doorlaat (DN) (mm) | 20.;25.;32.;40.;50.;65.
Diameter (d) (mm) | 25 (uitwendig).;32 (uitwendig).;40 (uitwendig).;50 (uitwendig).;63 (uitwendig).;75 (uitwendig).
Wanddikte | 2,3.;2,9.;3,7.;4,6.;5,8.;6,8.;klasse SDR11.;klasse SDR7,4.
Lengte (m) | 6.;12.;max. 1.000 (rol).;.....
Kleur | rood.
VRIJE TEKST | Isolatie: warmtegeleidingscoëfficiënt max. 0,0199 W/m.K), CO2 polyurethaanschuim, (PUR), CFC-vrij, langswaterdicht, soortelijke massa min. 50 kg/m³.;Temperatuur (°C): max. 95.;Uitwendige diameter (mm): 76.;Uitwendige diameter (mm): 91.;Uitwendige diameter (mm): 111.;Uitwendige diameter (mm): 126.;Uitwendige diameter (mm): 142.;Uitwendige diameter (mm): 162.;Uitwendige diameter (mm): 182.;Uitwendige diameter (mm): 202.;Wanddikte (t) (mm): 1,9.;Wanddikte (t) (mm): 2,1.;Wanddikte (t) (mm): 2,3.;Wanddikte (t) (mm): 2,7.;Wanddikte (t) (mm): 2,9.;Wanddikte (t) (mm): 3,2.;Wanddikte (t) (mm): 3,3.
Drukklasse (PN) | PN 6.;PN 10.
VRIJE TEKST | Zuurstofdichte permeatie barriere laag (EVOH);Permeabiliteit (overeenkomstig DIN 4726): ≤ 0,1 g/(m³ x d).;Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.;Stadsverwarming.
VRIJE TEKST | Hulpstukken:
VRIJE TEKST | - Messing perskoppeligen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Doyma muurafdichting.;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht (voorgeisoleerd en ABS-clipschalen).;- T-stuk (ABS-clipschalen).;- Reduceer (ABS-clipschalen).;- Afsluiters.;- Y-stuk (van DUO naar UNO).
VRIJE TEKST | Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen | beugel met breedzadel en rubberinlage.;markeerlint.
VRIJE TEKST | - tracingkanaal 18x8mm inwendig tbv tracing kabel.;.....

## Weijers Waalwijk, Warm-tapwa 2
Weijers Waalwijk, Warm-tapwaterbuis, PEX, geïsoleerd, onder-/bovengronds, Calpex Sanitair DUO (V101) |  | Commentaar
Norm | overeenkomstig NEN-EN 15632-1/-2.
Fabrikant | Weijers Waalwijk B.V.
Distributeur | .....
Beoogd gebruik | warm- en koud tapwater onder- en bovengronds.;circulatieleiding;voor toepassing in koudwaterinstallaties, warmwaterinstallaties
Vorm | 2 buizen.
Uitvoering | twee mediumbuizen, PUR isolatie en mantelbuis (voorgeisoleerd), isolatieklasse 1.
Materiaal | PEX, materiaalkwaliteit PEXa, oppervlakteruwheid 0,007 mm, KIWA.
Materiaalsamenstelling | PEX (buis), LLD-PE gegolfd (mantelbuis).
Nominale doorlaat (DN) (mm) | 16.;20.;25.;32.;40.
Diameter (d) (mm) | 20 (uitwendig).;25 (uitwendig).;32 (uitwendig).;40 (uitwendig).;50 (uitwendig).
Wanddikte | 2,8.;3,5.;4,4.;5,5.;6,9.;.....
Lengte (m) | 6.;12.;max. 700 (rol).;.....
Kleur | rood.
VRIJE TEKST | Isolatie: warmtegeleidingscoëfficiënt max. 0,0234 W/m.K), CO2 polyurethaanschuim, (PUR), CFC-vrij, langswaterdicht, soortelijke massa min. 50 kg/m³.;Temperatuur (°C): max. 95.;Uitwendige diameter (mm): 91.;Uitwendige diameter (mm): 111.;Uitwendige diameter (mm): 126.;Wanddikte (t) (mm): 2,0.;Wanddikte (t) (mm): 2,2.;Wanddikte (t) (mm): 2,4.;Wanddikte (t) (mm): 2,7.
Drukklasse (PN) | PN 10.
VRIJE TEKST | Zuurstofdichte permeatie barriere laag (EVOH);Permeabiliteit (overeenkomstig DIN 4726): ≤ 0,1 g/(m³ x d).;Flexibele terreinleiding.;Flexibele grondleiding.
VRIJE TEKST | Hulpstukken:
VRIJE TEKST | - Messing perskoppelingen.;- Elektrolasmoffen.;- Easyjoint mofverbinding.;- Eindmanchetten.;- Doyma muurafdichting.;Hulpstukken voorgeisoleerd:;- Bocht (voorgeisoleerd en ABS-clipschalen).;- T-stuk (ABS-clipschalen).;- Reduceer (ABS-clipschalen).
VRIJE TEKST | Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen | beugel met breedzadel en rubberinlage.;markeerlint.
VRIJE TEKST | .....